台州市立医院微影云服务项目招标需求

# 第一部分 招标内容及要求

## 招标项目一览表

本次招标的内容为台州市立医院微影云服务进行公开招标，具体内容如下表：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微影云服务 | 1 | 套 | 收到中标通知书后15日内提供服务 | 台州市立医院 |

## 服务需求

本项目由台州市立医院组织进行的医院微影云服务采购项目，为台州市立医院提供弹性扩展、自主调配的基础设施资源池，实现云平台的统一管理、统一运维、统一支撑、统一标准，统一运行的机制。

本项目采用投标商建设和运维、台州市立医院购买服务方式进行建设。

采购的服务内容主要包括：

| 序号 | 项目 | 资源配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微影平台云主机 | 4核/32G/580G | 1台 |
| 2 | 微影平台前置机 | 8核/32G/1080G | 1台 |
| 3 | 云存储 | 对象存储 | 40T |
| 5 | 云宽带 | 5M | 1条 |
| 6 | 影像云对接服务 | 接入省、市影像平台 | 1套 |
| 7 | 数据迁移 | 40T | 1套 |
| 8 | 对象存储下载流量 | 对象存储下载流量15T | 1套 |

注：本次云资源池服务采购期限2+1年，要求2年后服务续签提供不高于市场价的优惠。

### 云平台机房物理环境要求

中标供应商提供的云平台在交付前要求具备提供核心业务应用级容灾保护、非关键性业务数据级容灾保护的能力。

供应商机房要求拥有优良的机房环境，以及符合国家标准的机房配置；要求具备网络高带宽、高可靠、高安全、高效率、和丰富的网络资源；要求具备一支专业的运行保障队伍，具备运行保障制度。

- 基础设施能力要求

要求拥有优良的机房环境，以及符合国际标准的机房配置。

- 电力保障能力要求

机房保证电力持续供应达99.99%，即每月电力中断时间累计不超过4.4分钟；

供电保障：二路高压供电，一类市电

备用供电：柴油发电机组

全程UPS并机供电系统或高压直流二路供电方式。

电池：满载供应时间：>30MIN

- 空调系统要求

具备机房专用空调。

温湿度控制范围分别为：25℃±2℃，40%-70%

新风系统采用上送风或下送风，机房外排风方式。

- 安全系统要求

7×24小时保安巡逻，登记

门禁IC卡验证

7×24小时连续录像监控，录像保存期为30天

大客户专用VIP机笼（机房）确保物理安全

- 消防系统要求

安装有管网气体灭火系统，采用有管网气体灭火为主，手提灭火器(二氧化碳)为辅；

机房配置安全温感、烟感等报警系统，有专用早期烟雾报警系统。

- 网络资源能力要求

要求具备网络高带宽、高可靠、高安全、高效率、和丰富的网络资源。

- 网络带宽要求

IDC核心路由器直接接入城域网核心，带宽100G以上；

城域网总出口带宽达到100G以上。

- 网络可靠要求

全冗余网络结构，设备、链路双程双备份，采用先进的虚拟化技术，部署动态路由协议，网络收敛时间短。

- 网络安全要求

完整的网络安全体系，符合三级等保要求，包括入侵防御系统、流量清洗设备、病毒防范系统以及高性能的万兆防火墙。

- 网络效率要求

使用IP网管、监控系统、IDC支撑系统等来实现网络集中监控、性能检测、障碍告警和定位、资源管控、运维管理等网管功能。

- 传输资源要求

建有ASON/SDH/MSTP等设备，能够提供各种速率的传输光路，实现DDN\帧中继等各种组网方式。

- 运行保障能力

有完善健全的值班制度，值班记录完整。

具备一支运行保障队伍，有机房运营部主管，云计算专业认证工程师2人以上，设备维护员5人以上，7*24小时值守/客服5人以上。

### 台州市立医院微影云平台总体要求和关键部件技术要求

#### 技术标准化和规范

本次采购的台州市立医院微影云平台服务项目中提供的服务相关要求（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范。

#### 台州市立医院云平台服务总体要求

投标人提供的服务需要同时满足以下基本条件和总体要求：

针对本项目采购的台州市立医院微影云服务，投标方需详细应答各指标的满足程度。投标方提供的可信证明材料优先顺序为第三方机构颁发的合格证书、检测报告、商业合同、用户报告、或其它自证材料。其它自证材料含官网截屏信息等，需要评标委员会认可才有效。

总的服务能力需求如下：

| 服务 | 特性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 云平台基础能力 | 架构要求 | 云管理平台基于业界主流OpenStack Pike及以上版本开发 |
|  | 部署架构 | 云管理平台管理节点须支持Docker集群部署，并支持部署在虚拟机上，提供平滑升级扩展、高可靠容错机制，各云服务组件之间松耦合，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响。 |
|  | 兼容性 | 云管理平台兼容主流x86虚拟化平台，支持KVM、VMware、Hyper-V、Xenserver等。 |
|  | ★小型机平台支持 | 云管理平台兼容主流小型机虚拟化平台，支持PowerVM、HPVM等（提供功能截图证明）。 |
|  | 容器、微服务、DevOps服务 | 云管理平台支持业界主流的容器技术 Docker 及容器编排引擎 Kubernetes，支持Spring Cloud和Istio等主流微服务治理框架。云管理平台提供DevOps服务，实现代码托管、CI/CD、项目管理等功能，帮助用户完成软件研发流程的全生命周期管理。 |
|  | SDN兼容性 | 云管理平台支持至少三家厂商的SDN控制器对接，能通过SDN控制器实现对物理网络设备的自动化配置，实现虚拟路由器、虚拟私有网络、弹性IP、虚拟防火墙、虚拟负载均衡等网络服务的增加、删除、修改和查询，以确保开放性。 |
|  | 自服务运维 | 云管理平台提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。服务门户能够为用户提供云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、容器、云数据库、大数据、微服务、DevOps等服务。为保证系统数据的安全性， |

#### 台州市立医院云平台服务能力和管理要求

##### 台州市立医院云平台服务能力要求

要求能够提供完善的IAAS服务能力，具体参数如下：

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 1 | 云管理平台支持多租户划分，为不同的租户分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机、路由器、VPN、网卡、防火墙、负载均衡、安全组、公网IP个数等，租户管理员可以根据租户内部架构，划分子租户 |
| 2 | 云管理平台支持角色功能和权限的自定义，云管理员能够根据需求定制角色分组，向特定用户开放相应功能界面 |
| 3 | 云资源的申请需要通过管理员审批方可使用，云管理平台支持多级审批流程，可以根据用户实际组织进行自定义，审批环节支持邮件通知相应责任人 |
| 4 | 支持工单功能，用户通过工单可以向云管理员反馈云资源使用所遇到的问题 |
| 5 | 云管理平台支持运营统计，支持查看云资源配额使用统计信息，查看云管理平台的费用统计信息，支持通过首页查看计费、资源、应用相关的统计图表 |

##### 云平台备份能力要求

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 1 | 备份系统支持Windows/Linux/Unix操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求 |
| 2 | 支持LAN-base、LAN-free等多种备份方式 |
| 3 | 支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复，支持使用U盘，光盘等多种介质方式进行恢复。 |
| 4 | 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护 |
| 5 | 针对KVM虚拟化应用保护时，无需在任意虚拟机中安装任何客户端代理，也无需寻找其它任意备份代理服务器中安装客户端代理 |
| 6 | 支持以AES256位加密算法对备份数据进行加密，确保备份数据无泄密风险 |
| 7 | 将已经备份的虚拟机，进行磁盘级别的恢复，可以支持恢复单个或多个指定的磁盘。 |
| 8 | 支持全局性重复数据删除特性，在所有备份数据中仅保存唯一一份相同数据，最大限度的减少备份存储空间的使用 |
| 9 | 可针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原 |
| 10 | 要求存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 |
| 11 | 设置远程数据灾备中心，灾备中心距离生产机房距离不低于300KM。灾备机房的采用VTL备份设备，要求能够直接将生产中心存储LUN的数据直接进行备份和恢复，恢复粒度可灵活选择。 |

#### 台州市立医院云平台关键部件要求

##### 虚拟化平台技术要求

###### 计算虚拟化功能要求

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台需要兼容主流厂家86服务器。 |
| 2 | 提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 |
| 3 | 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。 |
| 4 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 |
| 5 | 云管理平台兼容VMware 5.1/5.5/6.0/6.5/6.7的版本。支持虚拟机镜像模板管理，支持创建、启动、停止、重启、挂起、回复、销毁、快照、调整规格等生命周期管理。 |
| 6 | ★支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资（提供功能截图证明和至少3份用户使用证明）。 |
| 7 | 虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 |
| 8 | 支持以统一界面的方式实现对POWER小机硬件和虚拟机的全生命周期管理，支持IBM POWER 5/6/7/8服务器类型，支持POWERVC/HMC两种对接方式。 |
| 9 | 支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 |
| 10 | ★虚拟化管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于VMware、H3C、华为等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告检测结果及检测结果截图页加盖制造商公章作为证明材料，未提供视为不满足）。 |
| 11 | ★虚拟化管理平台提供统一的防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置（提供相应界面功能截图及与防病毒厂商互认证证书）。 |
| 12 | 云管理平台支持云桌面服务，支持桌面资源规格（CPU/GPU/内存）和桌面模板（操作系统/应用软件）定义，提供虚拟桌面的申请、启动、关闭、重启、删除、配置管理等生命周期操作。 |
| 13 | 云管理平台支持备份服务，可以对云主机、云硬盘创建备份任务制定备份策略，进行定时定期备份，并可以根据备份数据恢复云主机或云硬盘，确保数据可靠性。 |

###### 存储服务功能要求

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 1 | 原厂商具备全球网络存储工业协会（SNIA）最高投票会员（Vendor Large Voting）资格。 |
| 2 | 配置2个存储控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）。 |
| 3 | 每个控制器配置2颗相同型号的Intel存储处理器或者1颗Intel存储处理器+1颗存储专用ASIC处理器。 |
| 4 | 配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关。 |
| 5 | 配置16Gbps FC主机端口≥12个。 |
| 6 | 配置高速缓存≥64GB，最大可支持256GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
| 7 | 配置SSD固态磁盘、10K HDD与7200转HDD等多种介质，根据业务需求选择存储介质。 |
| 8 | 配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等。两台存储需要部署为同城双活模式。 |
| 9 | ★存储设备可通过自身的配置、性能、容量、业务压力及类别等信息计算出当前存储的综合能力，并通过计算分析展示当前业务下的综合能力使用比。并可通过与云端数据中心的机器学习和智能计算相结合，不断地从云端修正和更新此综合能力，提供精准的存储能力预测服务（提供存储管理界面截图和厂商官网或官网彩页截图证明并盖章）。 |
| 10 | ★配置硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断（提供第三方权威机构测试报告证明并盖章，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证）。 |

###### 可靠性要求

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 1 | 关键的管理节点/服务器支持做到主备冗余，无单点故障 |
| 2 | 支持HA服务框架：提供基于标准的操作系统接口的OpenStack HA功能服务框架，增强OpenStack部署的兼容性和灵活性； |
| 3 | 支持Openstack故障监控：监控OpenStack组件的进程健康状态； |
| 4 | 支持OpenStack组件的状态恢复：重启故障的OpenStack组件，快速恢复系统正常运行。 |
| 5 | 支持通过标准数据库接口将管理数据备份在本地数据库中，系统故障时可以手动恢复；支持异地备份，管理员可通过FTP，HTTPS，S3接口将备份数据传输到外部来备份； 支持管理员手动备份和自动备份。 |
| 6 | 兼容业界主流虚拟化平台，如VMWare、OpenStack |

##### 设备技术要求

###### 主机服务器的技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 国内知名品牌，非OEM产品；拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性； |
|  |  | ≥2路服务器主要用于承载业务系统的云主机服务器不低于如下配置：每台CPU支持≥2颗，支持8/12核Intel 系列CPU，主频2.0GHz以上，内存实际配置≥512GB, 能力可支持512G以上。 |
|  |  | 内存每个通道配置2DPC 时频率可以支持到2933MHZ |
|  |  | 硬盘扩展能力：可扩展≥28个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘；可扩展≥16个热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘 |
| 2 | 物理网络 | 为保证网络高可靠性和高可用性，要求采用双核心和接入两层扁平化的组网架构，分别构建独立的业务网、管理网、存储网，核心接入之间万兆捆绑互联；所有服务器分别双归属接入业务网、管理网、存储网。 |
|  |  | 要求核心交换机提供工业和信息化部入网证，保证产品成熟可靠。 |
|  |  | 核心交换机处理性能交换容量≥654Tbps，包转发率≥230400Mpps，支持虚拟化，配置数据中心SDN功能。 |
|  |  | 外联区接入交换机：交换容量≥2.8Tbps，转发性能≥14400Mpps，支持虚拟化。 存储万兆接入交换机：交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，支持虚拟化。 业务接入交换机：交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，支持虚拟化。 存储专网接入交换机：交交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，支持虚拟化。 服务器管理接入交换机：交换容量≥19.8Tbps，转发性能≥2880Mpps。 |

###### 存储系统的技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 生产存储参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★存储要求 | 双控制器，实际配置裸容量≥126TB，可用容量≥100TB（未开启重删压缩），系统IOPS性能数值≥200000 IOPS，访问延迟≤0.5ms (实现条件：使用IOmeter，4KB数据块，100%随机写入操作，开启2倍以上在线实时数据压缩（提供官网时延证明材料） 。 |
| 2 | ★存储架构 | ①存储控制器须为冗余模块化部件，可整体在线更换，可升级为更高型号。单控制器故障、更换、升级、自动切换过程中，存储系统性能不变。 ②采用NVDIMM非易失性缓存或电池备份单元，确保意外掉电后写缓存中的数据不丢失，恢复供电后可自动写入盘中。 ③采用先进算法及SSD固态盘对存储系统进行性能优化，SSD可随意热插拔更换，不采用非热插拔PCI-E闪存卡。 ④同一RAID组内三块磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失 （提供官网证明材料） |
| 3 | 性能 | 满足服务稳定性要求，单一存储控制器故障时，系统IOPS性能数值≥200000 IOPS，访问延迟≤0.5ms (实现条件：使用IOmeter，4KB数据块，100%随机写入操作，开启2倍以上在线实时数据压缩)； 基本配置可以达到性能指标； 单一控制器故障，系统自动进行切换及业务接管，业务无影响； |
| 4 | 存储效率 | ①达到标称性能指标的配置实际占用机架空间≤4U，电力需求≤900W，IEC C13/14电源插口≤2个。 ②支持单机物理存储空间≥1260TB，非压缩非去重可用空间≥1014TB，在线实时压缩去重后可用空间≥5070TB；最大容量配置机架空间≤24U，电力需求≤5100W |
| 5 | 控制器配置 | ①实配2个存储控制器，单一控制器故障，系统性能不下降。可在线扩展为8个，形成统一SAN集群。 ②采用Skylake以上处理器，系统配置CPU总数≥4、CPU核心总数≥56。 ③采用DDR4和NVDIMM技术，DDR4≥320GB、NVDIMM≥16GB。 ④配置10GbT（RJ45电口）端口≥6，16Gb FC端口≥8； ⑤可在线扩展以太网与FC端口，单机最大可配置10GbE（光口）端口≥24，10GbT（RJ45电口）端口≥24，16Gb FC端口≥24，并可进行在线横向集群扩展 |
| 6 | 硬件扩展 | ①保持性能不变，可单独扩展容量，物理存储空间≥1260TB，非压缩非去重可用空间≥1014TB，在线实时压缩去重后可用空间≥5070TB；最大容量配置机架空间≤24U，电力需求≤5100W ②在线不停机，可单独扩展存储系统SSD缓存区，SSD物理容量可扩展至≥161TB，在线实时压缩或去重后可用空间≥805TB。 ③在线不停机，可单独扩展存储系统性能，系统IOPS性能数值≥200000 IOPS，访问延迟≤0.5ms，机架空间≤4U，电力需求≤900W。 ④在线不停机横向集群扩展，利用用户冗余10Gbps以太网络，无需额外追加InfiniBand交换机成本，进行存储集群扩展，系统IOPS性能数值≥800000；物理存储空间≥5040TB、非压缩非去重可用空间≥4032TB、在线实时压缩去重后可用空间≥20160TB。支持4+4高可用配置，最多4个控制器故障，系统性能不下降。 |
| 7 | 软件功能 | ①配置数据快照、数据快速恢复许可证，无容量限制。数据快照无性能影响。 ②配置数据快速零拷贝克隆许可证，无容量限制。数据克隆无性能影响。 ③配置二级SSD缓存功能许可证，可实现自动缓存算法与指定卷100%缓存在二级SSD缓存中的功能，无容量限制。 ④配置数据容灾复制功能许可证和双活许可，无容量限制。要求支持存储系统之间、存储系统到存储集群、存储集群之间的多对一数据复制、双向数据复制。要求对Oracle, Exchange, MS Sql Server等应用必须配置一致性数据卷组(Consistency Group)保护功能。 ⑤数据容灾复制功能可以通过10GbE以太网络进行，数据以原有压缩状态传输，无需额外的数据复制网关、虚拟化网关或类似软硬件投资。 ⑥配置精简配置功能，无容量限制。 ⑦配置存储集群负载均衡管理软件，无客户端及容量限制。 ⑧配置图形化管理界面，配置命令行及存储集群统一图形化管理界面，支持日志监控及审计。 |
| 8 | 系统兼容 | ①支持MS Windows、VMware ESX、Linux、AIX、PowerVM、HP UNIX、Solaris、Oracle Linux、Oracle VM等多种操作系统。 ②支持REST API、OpenStack、Hadoop。 ③支持第三方双活数据中心虚拟化网关，不封闭于仅支持同品牌设备。 ④支持SNMP，并备有API、MIB支持服务。 ⑤支持VMware VAAI、SRM、vCenter、vVols、Oracle、SAP、SAP HANA TDI、CITRIX、MS ODX、MS HyperV、MC SCVMM、CommVault等集成 |
| 9 | 智能分析平台 | 配置智能分析平台，基于大数据进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端应用分析，精确定位虚拟机到存储之间瓶颈所在； |
| 10 | 服务支持 | 配置三年7*24软件、硬件服务 |

###### 核心交换机的技术指标要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 支持多级多平面CLOS+交换架构，交换网板与主控板硬件槽位分离；完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零。提供清晰反映机房内设备为正交架构的照片 |
| 业务插槽数 | 整机插槽数≥16个，主控槽位≥2个，业务槽位≥8个，独立交换网板≥6个； |
| 主机性能 | 整机交换容量≥257T，包转发≥57500Mpps |
| 全面虚拟化 | 支持全面网络虚拟化技术，支持“多虚一”“一虚多”“纵向虚拟化”特性 |
| 数据中心功能 | 支持数据中心特性，支持TRILL、EVB、SPB等功能，支持跨数据中心二层互联技术，支持VxLAN网关能力及OpenFlow 1.3标准； |
|  | 支持存储融合特性，提供FCoE工信部测试报告； |
| 端口性能 | 要求支持≥48端口万兆电口单板，并提供工信部线速转发测试报告； |
|  | 要求支持≥36端口40G单板，并提供工信部线速转发测试报告； |
|  | 要求支持≥12端口100G单板，并提供工信部跨板线速转发测试报告； |
| 多业务特性 | 支持负载均衡业务板 |
|  | 支持应用控制网关业务板 |
|  | 支持流量分析业务板模块 |
|  | 提供上述板卡的彩页资料及官方网站宣传截图证明，并加盖厂家公章 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
| QinQ封装 | 支持QinQ功能，并提供工信部双TAG测试报告； |
| 可靠性 | 支持BFD故障检测功能，提供工信部BFD性能测试报告； |
| 绿色节能 | 单万兆端口功耗小于4.5W；单40G端口功耗小于15W；为节省能耗，支持风扇自动调速；提供工信部测试报告； |
| 资质要求 | 要求提供工信部入网证 |
| 单台配置 | 主控引擎：配置双主控； |
|  | 交换网板：配置≥5块交换网板； |
|  | 电源：配置≥4块2400W交流电源 |
|  | 风扇：配置≥2块风扇 |
|  | 端口：配置≥48个万兆光口； |
|  | 光模块：配置≥1根万兆虚拟化模块；≥24块万兆多模模块；≥2块万兆单模模块；≥4块千兆多模模块； |
|  | 实配三层VxLAN功能、EVPN功能，虚拟化功能 |

##### 云（对象）存储技术要求

| 设备名称 | 指标项 | 技 术 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象存储系统 | 总体要求 | 本项目要求该存储系统基于对象存储技术，采用X86标准硬件集成部署。对象存储应具备以下系统特点： 1、使用S3等协议方式实现数据的访问。 2、海量存储，单系统最大容量可达23PB以上。 3、低成本，充分采用标准化的硬件设备搭建对象存储平台。 4、支持多站点分布式部署的能力，并具有足够的容灾能力。 5、全局统一的命名空间。 6、对上层应用提供良好的支撑，提供多种接入方式。 7、高可靠、可平滑扩展、使用和维护简单。 8、系统支持单个对象的数据耐久性达到19个9的安全级别。（需提供官网链接及截图） | 1 |
|  | 建设规模 | 本期建设规模要求物理空间不小于1440TB。 |  |
|  | 部署模式 | 采用专用企业级系统集成架构，软硬件一体集成交付，无额外软件费用。不接受基于第三方X86服务器的堆叠部署方式，不接受基于CEPH、SWIFT等开源产品研发的对象存储。 |  |
|  | ★集群架构 | 集群架构采用专用的系统控制节点（元数据管理节点）+独立的存储节点构成。（需提供官网链接及截图） 本系统前后端网络隔离，必须配置独立的后端网络接口和交换机承载对象存储集群内部流量，配置≥2台48端口10GbE交换机用于内部各个节点的交互，即系统控制节点和存储节点之间至少采用两条万兆链路以保证性能。 |  |
|  | 访问接口 | 配置≥6个10GbE以太网前端访问接口用于对象数据访问，不得和存储系统集群互联网络接口混用。 |  |
|  | 访问协议 | 应用平台中的各个应用可以通过HTTP、 REST/HTTPS、NFS接口/协议访问对象存储系统。 |  |
|  | 系统控制节点（元数据管理节点） | 配置≥3个系统控制节点，系统控制节点采用集群方式实现高可用性，并使用3个副本实现元数据数据保护。 |  |
|  |  | 每个系统控制节点配置≥2个8核以上核心数量的处理器，≥64GB DDR4 2400MHz内存。 |  |
|  |  | 每个系统控制节点）配置≥4块480GB SSD盘，≥4块1TB 2.5英寸硬盘。 |  |
|  |  | 每个系统控制节点配置冗余电源 |  |
|  | 存储节点 | 配置≥12个存储节点。 |  |
|  |  | 每个存储节点配置8核以上核心数量的处理器，≥64GB DDR4 2400MHz内存。 |  |
|  |  | 每个存储节点配置≥1块480GB SSD盘，≥12块10TB 12Gb/s SAS 7200转3.5英寸硬盘。 |  |
|  |  | 每个存储节点配置冗余电源。 |  |
|  | 存储节点介质 | 存储节点所配置的12Gb/s SAS 7200转大容量硬盘介质需采用氦气硬盘，空载能耗不高于5.8W/TB，平均无故障时间(MTBF)不低于250万小时。 |  |
|  | 容量扩展 | 单机柜最大裸容量支持≥2.1PB。（需提供官网链接及截图） |  |
|  | 最大对象数量支持 | 当前配置支持的对象最大数量不低于12亿个，单系统支持的对象最大数量不低于150亿个。 |  |
|  | 最大对象尺寸 | 单系统支持的最大对象尺寸不低于50TB。 |  |
|  | 容器数量支持 | 单系统支持的最大容器数量不低于5000000个。 |  |
|  | S3用户数量支持 | 要求支持最大数量的S3用户不小于5000000个。 |  |
|  | 连接线程数支持 | 单节点同时可连接线程数量不低于500个。 |  |
|  | 系统扩展性 | 要求具有良好的平滑升级能力，可通过增加各个服务器节点、机柜等多种灵活方式提高系统的存储容量和性能。可实时在线扩容，自动识别容量，服务不中断。 |  |
|  | 系统可用性 | 要求具备高可用性，能够支持7x24的服务能力。系统架构需要实现充分冗余，各个系统组成部件（例如，磁盘、电源、风扇、服务器节点、交换机、IP网络等）均需要有冗余保护措施，无单点故障。 |  |
|  | 数据冗余保护 | 设备内部冗余机制要求采用纠删码技术，不接受使用RAID磁盘保护技术及副本方式的存储系统。 |  |
|  |  | 采用动态智能分布技术，任一磁盘故障后，系统自动在其它磁盘恢复对象数据，无需等待磁盘替换。 |  |
|  |  | 根据系统所能配置的最强容错机制，数据保护组容许同时发生故障的最大硬盘数量>=4，即单系统所有存储节点内任意4块硬盘损坏，都不应影响系统正常服务。 |  |
|  | 数据耐久性 | 系统支持单个对象的数据耐久性可达到19个9级别。 |  |
|  | 远程复制 | 支持基于两个站点之间以对象为单位的异步复制。 |  |
|  | 多数据中心数据保护 | 支持多数据中心跨区域纠删技术，全局统一命名空间。 |  |
|  | 版本管理 | 系统支持版本管理功能，系统可以保存对文件的所有修改版本，并根据需要可以访问任何版本。 |  |
|  | 系统管理性 | 管理特性：支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测，可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。 |  |
|  |  | 支持SNMP上报告警，并提供相应的MIB库；支持Email。 |  |
|  |  | 支持内部用户权限管理。 |  |
|  | 系统兼容性 | 支持RESTful API接口，全面兼容S3 API, Swift API，Simple API。 |  |
|  |  | 支持HTTPS和Amazon V2/V4鉴权。 |  |
|  |  | 需要支持Commvault、Netbackup等备份软件。 |  |
|  |  | 支持Hadoop集成。 |  |
|  | 物理部署 | 支持安装部署于19英寸标准机柜。 |  |
|  | 售后服务 | 提供所投对象存储系统软硬件产品3年7×24小时原厂上门保修维护服务和在线电话支持服务。提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 |  |

##### 数据库服务器技术要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 支持Intel Xeon 可扩展全系列处理器 |
|  | 主频:≥2.1GHz，≥20核，L3缓存≥27MB |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR3/DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持 24个 |
|  | 内存配置容量：≥512GB |
|  | 内存每个通道配置2DPC 时频率可以支持到2933MHZ |
| 存储 | 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  | 内置硬盘配置数目：≥2块2.5寸，单块要求≥600GB，≥10Krpm |
| 网口 | 4个万兆光端口 ，2个16GB FC接口 |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥9个 （包括RAID） |
| 显卡 | 支持3块全高GPU显卡 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-45度 |
| 可管理性 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
| 兼容性 | 支持Windows ， SLES ， RHEL 操作系统 支持Vmware ，Citrix 虚拟化软件 |

### 云平台对接服务要求

▲供应商所提供的影像云平台需无缝接入省、市影像云平台，投标时须出具对接书面承诺，未作出书面承诺的作无效标处理。在实施对接过程中，如果发现无法实现无缝连接，则采购人有权终止合同，有权追究中标单位相应责任，由此产生的一切后果由中标单位承担。

### 云数据迁移服务要求

▲为保障后续云业务的正常运行，现有云平台数据（40T）需无缝迁移至中标供应商所提供的云平台中，由此产生的云数据迁移费用由中标供应商承担。在数据迁移过程中，如果发现无法实现无缝迁移，则采购人有权终止合同，有权追究中标单位相应责任，由此产生的一切后果由中标单位承担。

- 第六部分  评标办法

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信部分 |  |  | 18分 |
| 1 | 标书质量 | 投标文件编制完整，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完该项得分为止。 | 2 |
| 2 | 企业实力 | 根据投标人的综合实力、财务状况、企业信誉、履约能力等情况比较评定。综合实力较强的得3分；综合实力一般的得2分；综合实力差的得1分； | 3 |
|  |  | 等保要求:同时具备IDC等保三级证书、云数据中心等保三级证书，得2分，每具备1个等保得1分，无等保得0分。（提供证书原件扫描件并加盖公章） | 2 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人自2018年7月以来有类似项目（医院上云）成功案例，需附合同扫描件上传（以签订时间为准，提供证书原件扫描件并加盖公章，未提供不得分），1个得1分，最高得分为8分。 | 8 |
|  |  | 根据各供应商所提供的案例与本项目需求的符合程度以及丰富程度情况进行综合评分，优秀得3分，良好2分，其它得1分。 | 3 |
| 二、技术部分 |  |  | 62分 |
| 5 | 技术指标 | 根据投标产品的基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能全部满足要求的得基准分30分。 关键指标（★）负偏离，每项扣2分；非关键指标负偏离，每一项扣1分；扣完为止。 | 30 |
| 6 | 技术方案 | 根据投标人对云计算、云(对象)存储、医院信息化需求的理解程度,解决方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性、完整性和扩展性,与采购服务对应需求的满足程度等综合评分。 专家组分3档酌情打分，优秀12-8分，良7.9-4分，一般3.9-0分。 | 12 |
| 8 | 实施方案 | 投标人根据项目要求提供实施方案，包括项目实施步骤、进度计划、质量保障方案、应急处置方案、测试和验收方案等，实施方案科学、完整、可行性强得2分，次之得1分，其余得0.5分，不提供不得分。 | 2 |
| 9 | 运维服务方案 | 根据投标人云平台运行维护方案的有效性和合理性优劣情况综合打分。优秀8-6分，良5.9-3分，一般2.9-0分。 | 8 |
|  |  | 根据供应商针对本项目设置的服务人员数量、相关资质情况进行打分。 1、 项目经理同时具有高级云计算工程师、信息系统项目管理师、信息安全工程师、网络工程师认证的得6分，若无法同时具有，每样证书得1分，没有的不得分； 2、投标人提供不少于6人的项目服务团队（项目经理除外），且其中至少6人以上具备与本项目相适应资质证书，如云计算类（高级）、网络工程类、信息安全类、存储类（高级）、项目管理类、信息系统项目管理类等证书，评委根据投标人提供的持证人员配备服务承诺进行酌情打分。达到要求得满分4分，每缺1人未达到资质要求扣1分，未达到5人标准的每缺1人扣1分，扣完为止。（注：投标文件中须附上各人员自磋商截止日前六个月在供应商单位缴纳社保的证明材料、专业资质资格证书等扫描件并加盖公章，未提供的不得分。） | 10 |