医疗设备招标技术要求

一、招标项目一览表

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术净化系统维保 | 2年 | 110万 |

- 技术需求

一、主要要求（适用范围或工作用途）：

台州市立医院手术室（20间手术室及其配套设施）、供应室净化层流系统、16西病区2个监护室净化层流系统，ICU新风机组2套

二、具体保修内容：

包括但不限于净化系统(墙体、墙面、吊顶、自动门)、强电、弱电控制部分、净化空调系统、空气处理机、送、回风系统，排浊系统、温湿度控制系统、过滤器(初级、中效、高效过滤器)、嵌入式保温箱、嵌入式冰箱、地胶维护等设施的维修和保养，包含人工费用、零配件及耗材。

三、维保方案要求：

要求公司编制完善的维修和日常维护保养方案。包括但不限于： 1、维护人员每日对手术室进行巡查，包括手术室洁净度，温湿度，压差，手术室配套设备等，如有异常，及时解决，并做好记录。 2、维护人员每日对机组进行巡查，包括控制柜，空调，冷热泵，风机，管道等，如有异常，及时解决，并做好记录。 3、每年1次对强电、弱电系统进行检查，紧固管线、接口，做耐压绝缘检查。 4、记录数据每月汇总交医学工程部，接受医院专职人员监督。 5、能帮医院提供技术支持，保证医院正常工作情况下降低医院能耗者优先。

四、人员要求：

- 配备专业的项目工作人员，提供专业人员的资质证书复印件。

五、响应时间：

- 1、普通故障10分钟内响应，50分钟内到现场。如维护人员无法解决，联系公司派遣人员协助解决（24小时内）。 - 2、应急故障5分钟内响应，30分钟内到现场。维护人员对故障做应急处理。如有无法解决的问题，联系公司派遣人员解决（12小时内）。

六、过滤器：

按照要求定期更换过滤器： 1、高效过滤器本次维保期内更换一次，意外损坏除外。 2、中效过滤器3个月更换一次。 3、新风初效过滤器一个月更换2次。 4、层流初效过滤器2个月更换1次。 5、尼龙网式过滤器每月清洗一次。 6、过滤网尺寸和数量如有出入，以实际测量为准。 7、初效、中效过滤器开始更换日期为： 2027年1月 8、高效过滤器限定品牌：美埃、康菲尔、苏净华泰、烟台宝源

七、服务质量保证：

通过第三方性能检测，达到合格标准，检测机构与费用由医院负责。