项目概况
项目名称：台州市立医院迁建工程电动汽车快充充电桩及配套设施采购安装项目
安装地点：台州市立医院新院区一期、二期地下停车场
采购内容：充电设备
1、配套39个汽车快充充电点位，其中一期地下室安装19个车位，配置9台60KW双枪、1台40KW单枪直流快充充电桩，二期地下室安装20个车位，配置8台60KW双枪、4台40KW单枪直流快充充电桩。
2、配套设施：包含配电房至充电桩之间的电缆、桥架、配电箱、设备基础、施工安装及调试、消防联动等全部材料与工作内容（充电桩电源引自地下室配电房）。
3、服务范围：含设备供货、运输、安装、布线、调试、验收及售后维保。




项目需求

技术要求：充电桩需符合国家及行业现行最新标准，具备通用兼容性，可满足主流品牌电动汽车快充需求。
安全要求：需具备过载保护、短路保护、漏电保护、防雷保护及急停功能；施工需符合消防及电力安全规范。
工期要求：供应商需在报价文件中明确合同签订后的总供货及安装工期（日历天）

调研文件组成
（1）资格证明文件：
(a)调研人营业执照副本（复印件）；
(b)有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；
(d)法定代表人资格证明书；
(e)法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；
(f)代理证明（或制造商出具的授权书）；
（2）商务技术条款响应表（附商务技术响应表中相关证明文件及施工组织方案、售后服务方案）
（3）调研价格组成明细表；
（4）产品介绍方案及功能配置详细说明
（5）所供产品类似项目案例合同复印件（不少于1个项目案例）
（6）其他需要提供的资料（可选）
[bookmark: _GoBack]













商务技术需求响应表
	序号
	调研内容
	调研参数
	响应参数
	偏离说明

	1
	公司资质
	具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、知识产权管理系统认证证书、信息安全管理体系认证证书
	
	

	2
	公司业绩
	2024年以来（以签订合同时间为准）具有同类充电桩业绩（合同设备清单中包含快充充电桩（功率≥30kw），合同金额≥200万）
注：提供相关合同复印件加盖公章。
	
	

	3
	施工团队
	项目负责人具有机电工程专业二级建造师注册证书，并提供安全生产考核合格证书（B类）的；
项目技术负责人具有电气类相关专业高级及以上技术职称证书的；
项目组成员（不含项目负责人及项目技术负责人）具有低压电工作业证；
注：所有人员须提供证书扫描件和近六个月在投标人单位缴纳的社保证明材料。
	
	

	4
	研发能力
	提供所投充电桩品牌的资料证明（非OEM产品）：
①充电桩发明专利复印件，自主研发模块专利证书复印件；
②充电运营监管平台软件、直流充电桩控制软件、充电桩计费系统、充电桩监控系统软件著作权证书。
③具备自有实验室，其实验室获得国家认可CNAS实验室认证，提供相关认证证书。

	
	

	5
	技术参数
	充电桩电气要求
	1、40kW一体式直流充电桩性能参数：
▲额定输出功率40kW
额定输入电压AC380±15%
交流电源频率50/60
额定输出电压200-1000V
恒功率电压范围300-1000V
满载效率≥95%
功率因数≥0.99
稳压精度≤±0.5%
稳流精度≤±1%
输出路数1
★防护等级IP55
噪声＜65
海拔≤2000m
湿度5%~95%
工作温度-25～+50℃
储存环境温度-40℃～+80℃
安装方式落地式
2、60kW一体式直流充电桩性能参数：
▲额定输出功率60kW
额定输入电压AC380±15%
交流电源频率50/60
额定输出电压200-1000V
恒功率电压范围300-1000V
满载效率≥95%
★功率因数≥0.99
★输出电压误差≤±0.2%
★稳压精度≤±0.2%
★稳流精度≤±0.5%
电压纹波因数≤1%
输出路数2
防护等级IP54
噪声＜65
海拔≤2000m
湿度5%~95%
工作温度-25～+50℃
储存环境温度-40℃～+80℃
安装方式落地式
★待机功耗≤15W×N，N为充电枪数


	
	

	
	
	充电桩功能要求
	通讯功能：
1、支持4G全网通、有线以太网两种通讯模块，通过以太网或4G通讯连接网络接入后台，手机APP、PAD、PC登录运营平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。每个充电接口可单独计量、计费、通信。具备与厂家指定的上级监控系统通讯的功能。
2、日志追溯：详细记录每一次充电过程，包含车桩交互原始报文、桩内运行数据、与平台交互报文，形成车-桩-平台完整的日志链，本地和远程双存储（本地至少30天数据，远程无限制），为故障定位、事故分析、责任划分提供原始数据。
3、电池健康状态检测：涵盖电压精度、电流精度、容量保持率、SOC精度及电池内阻五大检测项目，全面评估电池健康水平。

电锁止功能：充电机车辆插头应具备锁止装置，其功能应符合：
——GB/T 18487.1-2023中10.6节的要求；
——GB/T 20234.1-2023中7.1节的要求；
——GB/T 20234.3-2023中6.4节的要求。
在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V：
故障不能继续充电；
充电完成。
直流车辆插头应支持断电自动解锁功能，当出现无法自动解锁情况，应具备手动应急解锁功能。

人机交互功能：
1、显示功能
充电桩人机交互界面采用7英寸彩色触摸屏，应显示下列状态：
——充电桩的运行状态指示：待机、充电、故障。
充电桩宜显示但不限于下列信息：
——输出电压、输出电流。
——已充电时间、已充电电量、已充电金额。
2、指示灯功能
充电机应配备指示灯功能，应包含但不限于下列状态：
——充电桩的运行状态指示：
待机——蓝色、充电——绿色、故障——红色

计量功能：
1、充电桩应具有对充电电能量进行计量的功能，电能计量装置应符合JJG1149-2022的要求。能够测量电压、电流和功率，具有校时、分时计量功能。
2、智能管理平台可采集充电机电能计量装置的电量数据，电量数据与交流充电桩界面显示同步一致。
3、计量双重复核机制，板载计量芯片与电表数据复核，当电表数据突变、倒流、停滞等时进行停充告警，确保计量数据精准无误。
4、桩不同枪分别设置不同的费率计费，支持多种计费模型，支持自定义费率计费，支持服务费、占桩费等。

急停功能：
1、充电桩应装设急停保护装置，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。
2、急停回路应设计在交流输入侧，充电桩急停后应能有效保存设备断电前的状态和计量计费信息。
3、急停按钮复位，充电桩可自动恢复正常待机状态。

	
	

	
	
	充电桩安全技术要求
	★1、充电桩具有模块风道结构，提供第三方证明进行佐证。
★2、充电桩具有插片式散热气技术，提供第三方证明进行佐证。
★3、充电桩具有充电器温度补充电路技术，提供第三方证明进行佐证。
★4、充电桩具有IGBT温度过温保护电路技术，提供第三方证明进行佐证。
5、结构上需防止手轻易触及带电部分。
6、充电桩应有足够的支撑强度，应提供必要设施，以保证能够正确地运输、存放和安装设置。
7、充电桩采用GB/T18487.1-2023附录A中规定的充电模式4和连接方式C，充电接口符合GB/T20234.3-2023电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口。
8、外壳和暴露在外的铁制支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质金属外壳也应具备防氧化保护膜或进行防氧化处理。
9、桩体外壳应采用抗击力强、防盗性能好、抗老化、抗UV的材质。
10、非绝缘材料外壳应可靠接地，符合NB/T33002-2018第7.5.4部分要求。
	
	

	6
	施工组织方案
	根据现场实际情况，提供安装施工调试的实施方案、消防卷帘门联动与原消防平台衔接、进度保障措施、质量保障措施、安全保障措施、应急处理措施等方案措施合理、科学有效情况进行横向对比，方案不超过10页A4纸标准格式。

	
	

	7
	售后服务方案
	质保期
	质保期自验收完毕开始计算，质保期内除耗品耗材外，所有系统、设备、管线等的保养、维修、更换所涉及到一切费用均免费。
至少承诺免费质保期为2年
	
	

	
	
	售后方案
	针对售后服务体系的完善性、服务标准规范性、备品备件齐全、保修措施合理性、维修响应时间等编制合理化方案，方案不超过5页A4纸标准格式。
	
	













采购清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量

	一
	电力电缆部分

	1
	配电箱
	参考尺寸：800*400*1800，成套配电箱，开关国内一线品牌，正泰品牌
	套
	4

	2
	弱电箱
	定制，安装网络，含底座
	套
	2

	3
	地下室充电桩电缆
	电缆应包含高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的符合现场实际需求，长度自行勘测，满足实际安装需要。
	项
	1

	4
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格型号:匹配
	批
	1

	5
	配管、配管
	充电桩进线线缆桥架，规格及数量根据现场施工自行勘测，桥架厚度1.0mm；规格及长度自行勘测，满足安装需要
	批
	1

	6
	电缆明沟混凝土结构
	名称：电缆槽及强电桥架
2.电缆槽采用混凝土结构
3.规格:根据现场情况定做
	项
	1

	7
	辅材
	接头、底座、管路等
	项
	1

	二
	充电设备
	
	
	

	1
	40kW一体式直流充电桩
	40kW落地式，200A单枪，枪长5m，搭载7英寸高清显示屏，支持以太网、4G通讯。
	台
	5

	2
	60kW一体式直流充电桩
	60kW落地式，250A双枪，枪长5m，搭载7英寸高清显示屏，支持以太网、4G通讯。
	台
	17

	三
	组网材料

	1
	交换机
	48路交接机，工业级
	台
	2

	2
	路由器
	全网通路由器
	个
	2

	3
	网线
	网线,整箱
	项
	1

	4
	交换机机柜
	机柜带插座
	项
	1

	5
	安装、调试
	镀锌管、电缆等
	项
	1

	四
	基建部分

	1
	混凝土基础
	充电桩基础
	项
	1

	2
	混凝土基础
	配电柜基础
	项
	1

	3
	灭火器
	干粉灭火器5kg两瓶，含箱体
	套
	4

	4
	车位工程
	车挡等
	项
	1

	5
	车位划线
	画车位线
	项
	1

	6
	标识标牌
	标识标牌
	项
	1

	7
	垃圾清运
	
	项
	1

	8
	防火卷帘(闸)门
	双无机纤维复合特级防火卷帘
1.门类型:特级防火卷帘；
2.洞口高度：3米以上；
3.耐火极限：不小于3.0小时（以背火面温升为判定条件）
4.安装及配件(包括封堵板、导轨、包箱等一切配件)；
5.与楼板、梁、墙、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵，后期封堵费用施工单位自行考虑；
6.特级防火卷帘电动装置安装，包括控制箱(含按扭)、卷动装置、电动机等含防火按钮;电动机功率投标单位依据设计图集自行考虑。
	套
	1

	9
	防火卷帘(闸)门
	双轨无机纤维复合特级防火卷帘(侧装)
1.门类型:特级防火卷帘
2.洞口高度；
3.米以内不小于3.0小时（以背火面温升为判定条件）；4.安装及配件(包括封堵板、导轨、包箱等一切配件)
5.与楼板、梁、墙、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵，后期封堵费用施工单位自行考虑
6.特级防火卷帘电动装置安装，包括控制箱(含按扭)、卷动装置、电动机等含防火按钮;电动机功率投标单位依据设计图集自行考虑。
	套
	1

	10
	防火卷帘无机包箱
	1.卷帘无机防火包箱，含骨架等安装，清单工程里计算规则:按展开面积计算；
2.具体做法详见图集
	项
	1

	11
	防火堵洞（设备）
	防火堵洞（充电桩、动力箱、动力柜）
	项
	1

	12
	防火墙
	根据现场情况施工
	面
	2

	13
	施工费
	施工费
	项
	1



