招标采购编号：               
 台州市立医院

招标文件

项目：病理科实验室设施
1、 商务部分

1 招标邀请函

台州市立医院招标采购办公室根据国家有关法规和医院招标采购领导小组的

有关规定，就我院病理科实验室设备进行邀请招标。欢迎有供货能力和符合条件的厂商参与投标。
1.1  招标采购编号：
1.2  货物名称及数量：详见招标文件技术部分

1.3  交货时间及地点：详见相关购销合同

1.4  招标文件领取时间：2010年9月6日
1.5  招标文件领取地点：台州市立医院基本建设部
1.6  联系电话：0576-88598028，18957608287
1.7  联系人：何卫兵

1.7投标时间：  2010年9月10日
1.8开标时间：  2010年9月10日
1.9  开标地点：台州市立医院门诊大楼15楼会议室
2 投标方须知

2.1  基本说明：

2.1.1“招标方”是指组织本次招标的台州市立医院招标采购领导小组—招标采购办公室

2.1.2“投标方”是指向招标方提交投标文件的厂商（制造厂家和销售商）

2.1.3“货物” 系指供方按招标文件的规定，需向需方提供的物品、备品、备件、 图纸、手册及相关技术资料和材料。
2.1.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的送货、安装维修、性能介绍和其他类似的义务。

2.1.5投标费用:投标方自行承担与投标有关的全部费用。

2.1.6购销合同由 台州市立医院 与中标单位签订。

2.1.7验收方式:交货时，由设备科和货物使用科室根据合同和技术文件验收，验收合格后签署货物验收单。（中标方须提供有资质部门提供的空气处理质量及环境噪音合格检测报告）
2.1.8交货地点: 台州市立医院门诊大楼6楼病理科。
2.1.9交货时间:签订合同后按院方规定的工作日内交货；特殊情况投标方在投标时说明。
2.1.10付款方式: (详见合同条款)

2.1.11.投标方必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人参加开标会。评标期间，投标方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人不应远离开标现场，以备评委质询；若投标方法定代表人或委托代理人不在现场，由此造成的损失投标方自负。

2.2招标文件说明
2.2.1   招标文件的构成
招标文件由招标商务部分、技术部分、投标格式三部分组成。招标方对招标文件的修改书构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。
2.2.2  投标文件的编写
投标方保证所提交的全部资料的真实性,并使投标对招标文件做出实质性响应。 投标文件应包括下列五部分：
A  开标一览表:投标方应按招标文件规定格式制作并加盖投标单位公章。

B  投标方推荐设备一览表：按招标文件规定格式制作并加盖投标单位公章。
C  商务文件:投标书、货物销售代理证明文件、售后服务体系制度资料、法定代表人授权委托书、投标货物符合招标文件规定的资质证明文件，以及投标方认为须加以说明的其他内容。
D  技术文件:投标价格清单（内容应与开标一览表一致）、投标货物配置清单、投标方所投货物的简要说明及详细技术指标和配置、货物配置偏离表。
E  招标方其它要求的内容。
2.3投标文件格式
投标方应按照招标文件中提供的投标文件格式制作投标文件并将开标一览表、商务文件、技术文件密封袋中。

2.4投标报价
2.4.1投标报价币以人民币报价。投标报价应包括货物本身价、货物运输指定交货地点的费用、安装调试费、检测费、培训费以及供方所需交纳的各项税金。

2.4.2开标一览表应写明投标货物的单价和总价，投标文件其它部分出现的投标报价如与开标一览表不符，以开标一览表为准。如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准（明显小数点错位除外）。
2.5  投标文件的签署及密封
2.5.1投标方应准备开标一览表一份，商务文件和技术文件应准备一份正本和四份副本，并分别注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
2.5.2商务文件的正本须打印并由投标方法定代表人或投标方法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章(副本可复印,但须加盖公章)。
2.5.3投标文件中除签字、日期外，应尽量打印。不许随意加行、涂改或改写。投标方如对商务文件错处作可作必要的修改时，修改部分需加盖单位公章；但技术文件不允许这种修改方式。
2.5.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。
2.5.5投标方应将开标一览表，商务文件及技术文件的正本和副本装入同一招标专用袋密封，并在招标专用袋封面上标明投标单位的名称、采购编号、投标货物名称。
2.5.6密封处加盖单位公章并注明开标前不得启封的字样。
2.5.7投标文件由投标方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人按招标文件规定的时间和地址送至招标方。
2.6无效投标:有下列情形之一的为无效投标：
2.6.1未按规定时间投标的
2.6.2未按规定密封的；
2.6.3投标文件未按招标文件规定格式制作的；
2.6.4投标单位法定代表人未到开标现场，又没有委托代理人的或有代理人但无委托书的；
2.6.5投标文件未对招标文件技术、商务等方面要求做出实质响应的；技术指标出现重大偏离的；
2.6.6除规定的签字外，投标文件中规定打印的内容，如因手写不清楚，无法辨认或可能引起歧义的；
2.7投标有效期:投标文件从开标之日起,有效期为 90  天。
2.8投标、评标时注意事项
2.8.1 在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.8.2 评标委员会不向落标的投标方解释落标原因，不退还投标文件。
2.8.3 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标方有权中止投标或评标。

2.8.4 如果该项目投标报价或高于采购预算或明显高于市场价格，则此项投标活动无效。
2.8.5各种货物的采购数量，最终以提货的实际数量为准。
2.8.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目；不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别转让他人。
3招标方开标、评标及合同授予
3.1开标和评标
3.1.1开标

招标方根据招标邀请函规定的时间、地点，公开开标。开标前，应查验投标文件密封情况，确认无误后拆封标书。

3.1.2评标委员会

评标委员会成员由医院招标采购领导小组、使用科室代表组成，评标委员会根据招标文件对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标和定标的依据为招标文件、投标文件、样品。

3.2对投标文件的审查
3.2.1开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否按要求提供了相关证明资料及资质文件。
3.2.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方必须按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，但不得对投标内容进行实质性的修改。
3.3评标原则和方法

   评标委员会根据招标文件对各投标方所报商务文件和技术文件的评审情况及样品演示情况进行综合评比，必要时，可进行议标。以无记名的方式投票，票数过半并最高的投标方为中标厂家（供应商）。

3.4 合同授予

3.4.1 合同授予票数过半并最高的的投标方。

3.4.2招标结束后，评标结果在当天公示，并向中标单位签发《中标通知书》或口头通知。
3.4.3通知作为签订合同的凭据。

3.4.4 中标方按通知指定的时间、地点与我院签订合同。
4购销合同主要条款 
需方：
供方：
   供、需双方根据    年  月  日，编号为            货物公开招标结果和招标文件的要求，经协商一致，达成货物购销合同：

4.1货物品牌型号、配置、数量、价格

见招标结果及中标通知书。
以上价款以人民币进行结算，该价中包括货物的本身价、运输费、安装调试及培训费。

4.2验收方式 按国家(或行业)标准验收

4.3付款条件和方式 到货验收合格使用正常一个月付清全部货款。

4.4货物质量要求
4.4.1供方提供的货物必须是全新的（包括零部件）设备,并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

4.4.2供方应随设备向需方交付设备的备品备件、专用工具、使用说明书、图纸资料及其它相关的资料。

4.5交货时间、地点、方式
4.6安装及培训
供方负责设备安装及使用培训工作，一切费用由供方承担。
4.7违约责任

4.7.1供方所交的货物品种、规格、质量不符合合同规定标准的，我院有权拒收,因拒收而耽搁的损失由供方负责。

4.7.2 供方不能交付合同规定的货物时，供方向我院偿付货物总额5%的违约金。

4.7.3 供方逾期交付货物时，每逾1日供方向我院偿付货款总额5‰的滞纳金。逾期交货超过7天后，我院有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按第七项第2条执行。

4.7.4 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

4.7.5  因货物的质量问题发生争议时，以各级技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

4.7.6 合同一经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章即为生效，合同一式二份。
附件：1、招标文件；2、投标文件。

 
需方：                                        供方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话： 

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：                                    开户银行：


账号：                                        账号：

日期：   年   月    日                        日期：   年   月    日

投标设备一览表
招投标单位（盖章）                招标设备编号：

	序号
	品名
	规格
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	      
	合计
	                    


投标方代表签字
投标方推荐的设备一览表
招投标单位（盖章）                招标设备编号：

	序号
	品名
	规格
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	      
	合计
	                    


投标方代表签字

二、技术部分

（一）招标货物：
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	取材台
	2000×800×1900
	3
	套
	宝钢产-316-1.5mm不锈钢

	2
	标本冷藏柜
	1200×700×1900
	5
	台
	宝钢产-304-1.0mm不锈钢，双开门设计。

	3.1
	脱水通风柜
	1800×1000×2350
	1
	台
	落地式

	3.2
	染色通风柜
	1200×750×2350
	4
	台
	钢木结构

	3.3
	机染通风柜
	1800×900×2350
	1
	台
	

	3.4
	封片通风柜
	1200×750×2350
	1
	台
	

	3．5
	包埋通风柜
	1500×1000×2350
	2
	台
	

	4.1
	中央实验台
	3000×1500×800
	1
	台
	

	4.2
	单边实验台
	8米×750×800
	8
	米
	

	5.1
	水斗+三联龙头
	450×550
	4
	套
	名牌产品

	5.2
	水斗+单口龙头
	300×400
	5
	套
	名牌产品

	6
	空气处理系统
	
	1
	套
	国际知名产品

	6.1
	粒子空气处理器主机
	
	2
	套
	分别处理取材室、技术室、包埋脱水室污染

	6.2
	空气质量自动控制器
	
	2
	台
	每个处理区配置1台

	6.3
	空气质量分析优化软件
	
	2
	个
	

	6.4
	空气质量变送器
	
	2
	个
	检测甲醛、二甲苯浓度

	6.5
	风速变送器
	
	2
	个
	

	6.6
	臭氧浓度变送器
	
	2
	个
	

	6.7
	新风机组
	7000cmh，机外余压220pa，10kw
	1
	台
	名牌产品，室外安装

	6.8
	低噪音柜式排风机组
	9000cmh，机外余压225pa，3kw
	1
	台
	名牌产品，室外安装

	6.9
	阻抗式消声器
	
	2
	个
	

	6.10
	粒子布气罩布气罩
	
	12
	
	

	6.11
	排气工艺圆柱
	
	3
	套
	含滤网、支架、风量调节装置

	6.12
	配套送排风管道风口等
	
	若干
	
	所有送排风风管、风口制作安装，含所有排风柱、送排风百叶、防火阀、电动阀、电控柜、线缆等。


（二）产品材质及配置基本要求：

1 多功能取材台：

1.1取材台台面采用宝钢产-316-1.5mm不锈钢，其余部分采用SUS-316-1.2mm不锈钢制作，侧面采用钢化玻璃。 

1.2 采用台面异味下抽吸系统设计，能够高效的对有害气体进行排放。
1.3 优质低噪音管道风机强力排风，可接管道排出室外；风管采用复合金属材料制作，有较强的抗腐蚀抗老化性能。
1.4 操作台面设有台面冲洗系统，深280mm不锈钢水池，带照明日光灯和紫外线消毒灯。
1.5 粉碎系统；采用进口优质粉碎机。
1.6 供热系统；采用国际品牌优质即热型热水器。
1.7 配置大体标本摄像固定装置。

1.8 配优质应急洗眼器.

1.9 配优质变频伸缩式水龙头.
2.0配置磁性吸附工具架。
2 标本冷藏柜：

2.1主体采用宝钢产-304-1.0mm不锈钢制作。
2.2双开门设计，存放容量大，有排风系统控制气体挥发。
2.3内置标本专用存放盆和四层隔架。
2.4柜内温度0-12℃，温度可调。

2.5数字显示,柜内温度一目了然。

3 实验台，中央实验台：

3.1钢木结构

3.2 台面 ：选用国际标准实验室专用抗酸碱耐腐蚀12.7mm实芯理化板,锁边12.7mm,总厚达25mm以上；
3.3 框架：优质型钢50mm*25mm*1.2mm,经磷化后,表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂；

3.4 柜体、门板、背板：优质环保高密度三聚氰胺板，封边作防水处理；

3.5 中央实验台带标准试剂架；

3.6 层板采用18mm中密度板为基材，外饰抗酸碱耐腐蚀理化板，封边作防水处理；
3.6 附件: 导轨采用优质静音轨道，铰链、拉手符合实验室要求，地脚采用不锈钢与橡胶组合一体的可调地脚，具有防滑、减震、高低可调的功能。

4 水斗台：

4.1 钢木结构

4.2 台面 ：选用国际标准实验室专用抗酸碱耐腐蚀12.7mm实芯理化板,锁边12.7mm,总厚达25mm以上。
4.3 框架：优质型钢50mm*25mm*1.2mm,经磷化后,表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂；

4.4 柜体、门板、背板：优质环保高密度三聚氰胺板，封边作防水处理；

4.5  水龙头采用实验室专用铸铜三口水龙头，阀芯采用瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末作喷涂处理，美观耐用；   

4.6 水槽采用实验室专用PP耐酸碱水槽；    

4.7 附件: 铰链、拉手符合实验室要求，地脚采用不锈钢与橡胶组合一体的可调地脚，具有防滑、减震、高低可调的功能。
5 通风柜：

5.1 钢木结构：上柜采用优质环保高密度三聚氰胺板，封边作防水处理；内衬抗贝特耐高温理化板，设计合理导流构造，排气流畅无死角。视窗为钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门采用滑道设计，可自如开启并停止于任何高度，利于帮助调节风速；
5.2 台面选用国际标准优质抗酸碱耐腐蚀12.7mm实芯理化板；
5.3 下柜采用口型钢结构，门板采用优质环保高密度三聚氰胺板，封边作防水处理；
5.4 插座、开关为国标品牌插座和开关，有效保证实验需求；低噪音优质轴流风机，耐酸耐碱；管道及弯头采用特制复合材料或优质PVC材料而成；

5.5 水槽采用实验室专用PP耐酸碱水槽；水龙头采用实验室专用铸铜单口水龙头，阀芯采用瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末作喷涂处理；

5.6  附件: 铰链、拉手符合实验室要求，地脚采用不锈钢与橡胶组合一体的可调地脚，具有防滑、减震、高低可调的功能；
6 空气处理系统
6.1离子发生器主机：处理有害气体，按1800M3/H及2400M3/H风量配置粒子空气处理主机，采用介质壁垒放电工作模式，采用工作区域动态处理方式，须具有可编程的的臭氧检测和控制回路；要求根据室内四项空气状态自动调节主机离子强度；检测到臭氧超过设定浓度时应自动减少离子强度以控制臭氧不超标；

6.2空气质量自动控制器: 空气质量参数实时液晶显示，超限报警，离子净化强度数字化自动控制，调节范围0~100%;每套含2个配套气体探头：空气质量变送器、风速变送器、臭氧浓度变送器各一个; 要求以上配套变送器与本控制器为同一厂家生产;

6.3空气质量定量分析和自动控制软件: 根据甲醛/二甲苯/臭氧/风速等数据，自动计算并通过空气质量自动控制器调节离子发射强度; 空气质量定量分析和智能优化控制专用软件;

6.4粒子布气罩: 满足在取材室、技术室重点污染工位的一次粒子风，主体段全覆盖，质速=0.3m/s±5%。
（三）其它

1 列设备标准配置，并按招标文件要求提供设备的品牌、规格型号及产地；

2 请注明主要材质如不锈钢、理化板、三聚氰胺板等的品牌和产地；注明主要附件如导轨、铰链、风机、水龙头等的品牌和产地；
3 投标方如有推荐选项，请列明其名称、功能和报价。（见投标方推荐设备一览表）
4 接到中标通知三日内，提供需招标方配合施工的给排水、电源安装、新风/排风管路施工图。
（四）  招标项目要求


1.投标方须具有与招标货物相应的生产或销售经营权。要求投标方提供营业执照副本。医疗器械生产企业同时提供医疗器械生产许可证（复印件）；医疗器械经销企业同时提供医疗器械经营许可证和所投货物生产厂家的代理协议书（或授权书）、同类型产品附近地区用户名单。不提供者视为废标。 

2 投标方须提供的货物须全新货物，且符合国家安全、质量检测标准。
